DOOR INPUT LCD I2C DISPLAY OUTPUT SIGNALS W202 0V D2 D8 D9 D10 A4 A5 W102 0V W101 +5V E-01 ARDUINO I/O CONNECTION DIAGRAM Simplified control wiring: one Arduino pin per horizontal line. Power distribution is shown separately. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 5 VDC CONTROL POWER PS1 5VDC POWER SUPPLY +5V output 0V common F1 1A TB1 1 +5V 2 0V 0V COM 5V POWER DISTRIBUTION FROM TO WIRE NOTE TB1-1 +5V bus W101 +5V to U1/LCD/relay modules TB1-2 0V bus W102 0V common to U1/LCD/relay modules CONTROL NOTES 1. D2 uses INPUT_PULLUP. 2. Door closed: D2 to 0V. 3. Relay inputs ACTIVE LOW. 4. D10 signal only. 5. Do not drive 24V from D10. U1 ARDUINO UNO / NANO D2 door sensor input D8 green relay input D9 red relay input D10 buzzer driver input A4 LCD SDA A5 LCD SCL 5V/GND from TB1 W201 D2 TB2 1 D2 2 0V S1 DOOR SENSOR TB2 1 TB2 2 W401 D8 -> K1 IN K1 GREEN RELAY INPUT IN = D8 Active LOW E-02 K1 W402 D9 -> K2 IN K2 RED RELAY INPUT IN = D9 Active LOW E-02 K2 W501 D10 -> BD1 IN BD1 BUZZER DRIVER IN = D10 2000 Hz tone E-02 BD1 W301 A4 SDA W302 A5 SCL LCD1 LCD 16x2 I2C VCC/GND from TB1 SDA=A4, SCL=A5 Address 0x27 I/O ASSIGNMENT PIN WIRE DEVICE FUNCTION D2 W201 S1 Door input, LOW=CLOSED D8 W401 K1 Green relay input D9 W402 K2 Red relay input D10 W501 BD1 Buzzer driver input A4 W301 LCD1 I2C SDA A5 W302 LCD1 I2C SCL TERMINAL SUMMARY TERM SIGNAL DESCRIPTION TB1-1 +5V Control power distribution TB1-2 0V Control common TB2-1 D2 Door sensor signal TB2-2 0V Door sensor common PROJECT SECURITY_DOOR TITLE ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM DRAWING NO. ED-SD-001 REV. 3.1 CODE REF. SECURITY_DOOR.ino DATE 2026-05-30 SHEET E-01 / 03 PREPARED BY Codex - Electrical Draft

GREEN LAMP

to TB3-2/4

W604 H1-0V

W704 H2-0V

dry contact

closed door = D2 LOW

OUTPUT STATE OFF ON OFF Door closed E-01 D8 E-01 D9 W803 BD1 0V E-02 24VDC ALARM OUTPUT SCHEMATIC Relay contact circuits for green lamp, red alarm lamp, and buzzer/sounder. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 PS2 24VDC POWER +24V output 0V return +24V LOAD BUS RUNG 1 - GREEN NORMAL LAMP W601 F2 1A K1 NO W603 H1+ H1 GREEN RUNG 2 - RED ALARM LAMP W701 F3 1A K2 NO W703 H2+ H2 RED ALARM RUNG 3 - BUZZER / SOUNDER W801 F4 1A BZ1 BUZZER / SOUNDER 12/24V per site + from F4, - to BD1 W802 BZ1- / LOAD BD1 LOW-SIDE DRIVER LOAD=W802 from BZ1 - IN=W501 from U1 D10 W501 from E-01 D10 E-01 D10 24V 0V RETURN PS2 0V GND LOAD NOTES 1. K1/K2 shown de-energized; use NO contacts. 2. Fuse per actual load current. 3. Separate 24V load and Arduino wiring. 4. BD1 switches BZ1 negative return. 5. BD1 0V must share PS2/U1 common, unless isolated. LOAD WIRE SCHEDULE WIRE FROM TO SIGNAL W601 F2 K1 COM +24V green supply W603 K1 NO H1 + Green switched +24V W604 H1 - PS2 0V Green return W701 F3 K2 COM +24V red supply W703 K2 NO H2 + Red switched +24V W704 H2 - PS2 0V Red return W801 F4 BZ1 + +24V buzzer supply W802 BZ1 - BD1 LOAD Switched buzzer return W803 BD1 0V PS2 0V Driver/load common CONDITION H1 H2 BZ1 Door open < 5 s ON OFF OFF Door open >= 5 s OFF ON ON PROJECT SECURITY_DOOR TITLE ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM DRAWING NO. ED-SD-001 REV. 3.1 CODE REF. SECURITY_DOOR.ino DATE 2026-05-30 SHEET E-02 / 03 PREPARED BY Codex - Electrical Draft

CODE REF. W801 BZ1+ W704 H2-0V W703 H2+ W604 H1-0V W603 H1+ H2 H1 to TB3-5/6 W102 0V W201 D2 W202 0V W101 +5V RED LAMP E-03 TERMINAL STRIP / FIELD WIRING SCHEDULE Terminal detail and field cable references for installation and maintenance. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 FIELD TERMINALS / DEVICES TB1 1 +5V 2 0V PS1 5VDC SUPPLY to TB1 TB2 1 D2 2 0V S1 DOOR SENSOR to TB2 TB3 1 K1 COM 2 H1+ 3 K2 COM 4 H1-0V 5 H2+ 6 H2-0V TB4 1 BZ1 + 2 BZ1 - 3 BD1 0V W802 BZ1- W803 BD1 0V BZ1 BUZZER to TB4-1/2 BD1 0V on TB4-3 BILL OF MATERIAL / DEVICE TAGS TAG DESCRIPTION VOLTAGE / SIGNAL U1 Arduino Uno/Nano 5VDC logic PS1 Control power supply 5VDC PS2 Load power supply 24VDC S1 Door magnetic sensor Dry contact LCD1 LCD 16x2 I2C 5VDC, SDA/SCL K1 Green lamp relay module 5V input / 24V contact K2 Red alarm relay module 5V input / 24V contact BD1 Buzzer driver D10 input H1 Green pilot lamp 24VDC H2 Red alarm lamp 24VDC BZ1 Buzzer / sounder 12/24V per site CABLE SCHEDULE CABLE FROM TO WIRES CBL-01 S1 TB2 W201, W202 CBL-02 LCD1 U1/TB1 5V, 0V, W301, W302 CBL-03 H1 TB3 W603, W604 CBL-04 H2 TB3 W703, W704 CBL-05 BZ1 TB4/BD1 W801, W802, W803 INSTALLATION NOTES 1. Label both ends of every field wire. 2. Route sensor/I2C wiring away from motor, inverter, and AC power cables. 3. Use ferrules on terminal blocks. 4. Verify D2=LOW when door is closed before commissioning. 5. This drawing is an alarm indication circuit, not a certified safety circuit. PROJECT SECURITY_DOOR TITLE ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM DRAWING NO. ED-SD-001 REV. 3.1 SECURITY_DOOR.ino DATE 2026-05-30 SHEET E-03 / 03 PREPARED BY Codex - Electrical Draft

# คู่มือระบบตรวจสอบประตู SECURITY_DOOR

เอกสารอธิบายอุปกรณ์ โมดูล การทำงานของโค้ด และวิธีต่อสายสำหรับใช้งานในโรงงาน

| สถานะเอกสาร | Revision | รายละเอียดการปรับปรุง | ผู้ใช้เอกสาร |
| --- | --- | --- | --- |
| Factory Use | Rev. 3.2 | เพิ่มหน้า E-01 แบบแก้ไขได้ใน Word โดยใช้ตารางและข้อความแทนรูป PNG เพื่อให้แก้ wire number, terminal, device tag, notes และ title block ได้โดยตรง | ช่างไฟฟ้า, Maintenance, Engineer, ผู้ติดตั้งหน้างาน |

ข้อสำคัญด้านความปลอดภัย: ระบบนี้เป็นระบบตรวจสอบสถานะและแจ้งเตือนประตู ไม่ใช่วงจร Safety Interlock ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร เช่น SIL หรือ Performance Level หากประตูนี้ใช้ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ต้องมีอุปกรณ์ Safety Switch, Safety Relay หรือ Safety PLC ที่ได้รับการรับรองแยกต่างหาก

## ขอบเขตของเอกสาร

เอกสารนี้อธิบายการทำงานของโปรเจกต์ SECURITY_DOOR ตามโค้ดที่มีอยู่ในไฟล์ SECURITY_DOOR.ino โดยเน้นให้ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง วิศวกรโรงงาน และผู้ติดตั้งสามารถเข้าใจระบบ นำไปต่อสาย ตรวจสอบ และทดสอบหน้างานได้

ข้อมูลฮาร์ดแวร์บางส่วนไม่ได้ระบุรุ่นไว้ในโค้ดโดยตรง จึงระบุเป็นแนวทางตามวงจรที่โค้ดต้องการ เช่น บอร์ด Arduino 5V, LCD I2C 16x2, รีเลย์โมดูลชนิด Active LOW และเซนเซอร์ประตูแบบหน้าสัมผัส หากอุปกรณ์จริงต่างจากนี้ให้ปรับตามคู่มือของอุปกรณ์จริงก่อนใช้งาน

## สรุประบบโดยรวม

ระบบนี้ใช้ Arduino อ่านสถานะประตูจากเซนเซอร์ที่ขา D2 แล้วควบคุมไฟสัญญาณและเสียงเตือนดังนี้

| สถานะประตู | เงื่อนไขจากโค้ด | ไฟเขียว | ไฟแดง | บัซเซอร์ | ข้อความบน LCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประตูปิด | D2 = LOW | ON | OFF | OFF | DR.CLOSE |
| ประตูเปิดไม่เกิน 5 วินาที | D2 = HIGH และเวลายังไม่ถึง 5000 ms | ON | OFF | OFF | DR.OPEN |
| ประตูเปิดค้างตั้งแต่ 5 วินาทีขึ้นไป | D2 = HIGH และเวลาถึง 5000 ms | OFF | ON | ON ที่ความถี่ 2000 Hz | DR.OPEN |
| ปิดประตูกลับ | D2 กลับเป็น LOW | ON | OFF | OFF | DR.CLOSE |

หมายเหตุ: โค้ดปัจจุบันแสดงบน LCD เพียงสถานะเปิด/ปิดของประตู ยังไม่ได้แยกข้อความ “รอเวลาเตือน” หรือ “ALARM” บนหน้าจอ

## รายการอุปกรณ์และหน้าที่ของโมดูล

| อุปกรณ์/โมดูล | หน้าที่ | รายละเอียดที่สัมพันธ์กับโค้ด | ข้อแนะนำสำหรับงานโรงงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno หรือบอร์ด Arduino 5V ที่เข้ากันได้ | เป็นตัวควบคุมหลัก อ่านสถานะประตู คำนวณเวลา และสั่งเอาต์พุต | ใช้ขา D2, D8, D9, D10 และ I2C ผ่าน SDA/SCL | ติดตั้งในตู้ควบคุม มีแหล่งจ่าย 5V ที่นิ่ง และแยกจากโหลดกำลังสูง |
| Door Sensor / Magnetic Reed Switch | ตรวจจับว่าประตูปิดหรือเปิด | ต่อที่ D2 แบบ INPUT_PULLUP โดยโค้ดกำหนดว่า LOW = ประตูปิด | เลือกหน้าสัมผัสที่ปิดวงจรลง GND เมื่อประตูปิด หากเดินสายยาวควรใช้สายมีชีลด์หรือเดินแยกจากสายกำลัง |
| LCD 16x2 พร้อม I2C Backpack | แสดงสถานะระบบ | โค้ดใช้ Address 0x27 และจอขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด | หากจอไม่ขึ้นให้ตรวจ Address เช่น 0x27 หรือ 0x3F และปรับ VR Contrast ที่หลังจอ |
| Relay Module สำหรับไฟเขียว | สั่งเปิด/ปิดไฟแสดงสถานะปกติ | ควบคุมจาก D8 และเป็น Active LOW: LOW = รีเลย์ ON | ใช้รีเลย์หรือ SSR ที่พิกัดแรงดัน/กระแสเหมาะกับหลอดไฟจริง และมีฟิวส์ป้องกันโหลด |
| Relay Module สำหรับไฟแดงหรือ Alarm Lamp | สั่งเปิดไฟเตือนเมื่อประตูเปิดค้างเกินเวลา | ควบคุมจาก D9 และเป็น Active LOW: LOW = รีเลย์ ON | แนะนำใช้ไฟสัญญาณ 24VDC แบบ Industrial Stack Light หรือ Beacon Light |
| Buzzer / Piezo Buzzer / Alarm Sounder | ส่งเสียงเตือนเมื่อประตูเปิดค้าง | ควบคุมจาก D10 ด้วยคำสั่ง tone(D10, 2000) | ถ้าเป็นบัซเซอร์อุตสาหกรรม 12V/24V ห้ามต่อเข้าขา Arduino โดยตรง ให้ขับผ่านทรานซิสเตอร์ รีเลย์ หรือโมดูลขับโหลด |
| Power Supply 5VDC และ 24VDC | จ่ายไฟให้วงจรควบคุมและโหลดภาคสนาม | Arduino และโมดูล 5V ใช้ 5VDC ส่วนไฟสัญญาณโรงงานมักใช้ 24VDC ผ่านหน้าสัมผัสรีเลย์ | แยกฟิวส์วงจรควบคุมและโหลด ใช้เทอร์มินัล บัส 0V และสายกราวด์ตามมาตรฐานโรงงาน |

## ตาราง I/O ของระบบ

| ขา Arduino | ชนิดสัญญาณ | ต่อกับ | สถานะตามโค้ด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | Digital Input + Internal Pull-up | Door Sensor | LOW = ประตูปิด, HIGH = ประตูเปิด | ถ้าสายเซนเซอร์หลุด ขา D2 มีแนวโน้มเป็น HIGH และระบบจะมองว่าเปิดประตู |
| D8 | Digital Output | Relay ไฟเขียว | LOW = ON, HIGH = OFF | เหมาะกับโมดูลรีเลย์ Active LOW |
| D9 | Digital Output | Relay ไฟแดง/Alarm Lamp | LOW = ON, HIGH = OFF | โค้ดเปิดไฟแดงเมื่อประตูเปิดค้างเกิน 5 วินาที |
| D10 | Digital Output / Tone Output | Buzzer | tone 2000 Hz เมื่อ Alarm | ใช้ขับบัซเซอร์ขนาดเล็กได้โดยตรงเท่านั้น โหลดใหญ่ต้องมีวงจรขับ |
| A4 / SDA | I2C Data | LCD I2C SDA | สื่อสารกับ LCD | สำหรับ Arduino Uno/Nano; บอร์ดอื่นตำแหน่ง SDA/SCL อาจต่างกัน |
| A5 / SCL | I2C Clock | LCD I2C SCL | สื่อสารกับ LCD | ตรวจสาย SDA/SCL หากจอไม่แสดงผล |

## หลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน

### Door Sensor

โค้ดตั้งขา D2 เป็น INPUT_PULLUP หมายความว่า Arduino จะดึงขาอินพุตไว้ที่ HIGH ภายในบอร์ดเอง เมื่อหน้าสัมผัสเซนเซอร์ปิดวงจรลง GND ค่าที่อ่านได้จะเป็น LOW ดังนั้นการต่อสายที่ต้องการคือ “ประตูปิด = หน้าสัมผัสเซนเซอร์ต่อ D2 ลง GND”

การต่อแบบนี้มีข้อดีคือไม่ต้องใช้ตัวต้านทาน Pull-up ภายนอก และหากสายเซนเซอร์ขาดหรือหลุด ระบบมีแนวโน้มอ่านค่าเป็น HIGH ซึ่งโค้ดมองว่าเป็นประตูเปิด แล้วจะเข้าสู่ Alarm หลังครบเวลา 5 วินาที

### Relay Module

โค้ดกำหนด RELAY_ON = LOW และ RELAY_OFF = HIGH จึงต้องใช้รีเลย์โมดูลชนิด Active LOW หรือปรับโค้ดหากใช้โมดูล Active HIGH รีเลย์ฝั่งคอยล์/อินพุตต่อกับ Arduino ส่วนหน้าสัมผัส COM/NO/NC ใช้ตัดต่อไฟ 24VDC ของไฟสัญญาณ โดยควรใช้ NO สำหรับให้ไฟติดเฉพาะตอนรีเลย์สั่งทำงาน

### LCD I2C 16x2

จอ LCD ใช้สื่อสารแบบ I2C ผ่านสาย 4 เส้น ได้แก่ VCC, GND, SDA และ SCL โค้ดสร้างออบเจกต์ด้วย LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2) หมายถึง Address 0x27 และจอ 16x2 หากจอจริงใช้ Address อื่น ต้องแก้เลข 0x27 ในโค้ด

### Buzzer

เมื่อ Alarm ทำงาน โค้ดสั่ง tone(BUZZER_PIN, 2000) ทำให้ขา D10 ส่งสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ประมาณ 2000 Hz เหมาะกับ Passive Piezo Buzzer หรือโมดูลเสียงที่รับสัญญาณลอจิก หากเป็นไซเรนหรือบัซเซอร์ 24VDC ให้ใช้วงจรขับ เช่น NPN/MOSFET หรือรีเลย์ พร้อมไดโอดกันแรงดันย้อนหากโหลดเป็นขดลวด

## วิธีต่อสายแบบแนะนำสำหรับงานโรงงาน

ก่อนต่อสายจริงให้ตัดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด ล็อกเอาต์/แท็กเอาต์ตามขั้นตอนโรงงาน ตรวจสอบว่าแรงดันเป็น 0V และตรวจพิกัดอุปกรณ์ทุกตัวกับแบบไฟฟ้าหน้างาน

### การต่อไฟเลี้ยง

| จุดต่อ | การต่อสาย | คำแนะนำ |
| --- | --- | --- |
| 5VDC+ | ต่อเข้าขา 5V ของ Arduino, VCC ของ LCD I2C และ VCC ของรีเลย์โมดูลฝั่งลอจิก | ใช้แหล่งจ่าย 5V ที่กระแสพอสำหรับ Arduino + LCD + รีเลย์ทุกตัว |
| 0VDC / GND | ต่อร่วมกับ GND ของ Arduino, LCD, รีเลย์โมดูล และวงจรขับบัซเซอร์ถ้ามี | ใช้เทอร์มินัลบล็อก 0V แยกชัดเจน และขันแน่นด้วยหางปลา/เฟอร์รูล |
| 24VDC+ | ต่อผ่านฟิวส์ไปยัง COM ของรีเลย์สำหรับไฟเขียวและไฟแดง | ขนาดฟิวส์เลือกตามกระแสโหลดจริงของไฟสัญญาณ |
| 24VDC 0V | ต่อกลับจากขั้วลบของไฟสัญญาณเข้าบัส 0V ของแหล่งจ่าย 24V | ถ้า 5V และ 24V แยกกัน ให้รวม 0V เฉพาะจุดที่จำเป็นตามแบบ และหลีกเลี่ยง Ground Loop |

### การต่อ Door Sensor เข้าขา D2

| สาย | ต่อไปที่ | ผลลัพธ์ที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| Sensor Contact ด้านที่ 1 | Arduino D2 | เป็นสัญญาณอ่านสถานะประตู |
| Sensor Contact ด้านที่ 2 | Arduino GND | เมื่อประตูปิด หน้าสัมผัสต้องต่อ D2 ลง GND ทำให้ Serial Monitor แสดง D2 = 0 |

หากติดตั้งแล้วประตูปิดแต่ระบบแสดง DR.OPEN ให้ตรวจว่าหน้าสัมผัสที่ใช้เป็น NO/NC ถูกต้องหรือไม่ หากต้องการแก้ด้วยซอฟต์แวร์ สามารถเปลี่ยนค่า DOOR_CLOSED_SENSOR_STATE ในโค้ดจาก LOW เป็น HIGH ได้ แต่ควรแก้การเลือกหน้าสัมผัสให้ตรงก่อน

### การต่อไฟเขียวผ่านรีเลย์ D8

| จุดต่อ | การต่อสาย |
| --- | --- |
| Arduino D8 | เข้าขา IN ของรีเลย์ไฟเขียว |
| Relay VCC/GND | ต่อกับ 5V/GND ของวงจรควบคุม |
| Relay COM | รับ +24VDC ผ่านฟิวส์ |
| Relay NO | ต่อไปขั้วบวกของไฟเขียว |
| ขั้วลบไฟเขียว | ต่อกลับ 0V ของแหล่งจ่าย 24VDC |

### การต่อไฟแดงผ่านรีเลย์ D9

| จุดต่อ | การต่อสาย |
| --- | --- |
| Arduino D9 | เข้าขา IN ของรีเลย์ไฟแดงหรือ Alarm Lamp |
| Relay VCC/GND | ต่อกับ 5V/GND ของวงจรควบคุม |
| Relay COM | รับ +24VDC ผ่านฟิวส์ |
| Relay NO | ต่อไปขั้วบวกของไฟแดง |
| ขั้วลบไฟแดง | ต่อกลับ 0V ของแหล่งจ่าย 24VDC |

### การต่อ LCD I2C

| ขา LCD I2C | ต่อกับ Arduino Uno/Nano |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| SDA | A4 หรือขา SDA ของบอร์ด |
| SCL | A5 หรือขา SCL ของบอร์ด |

### การต่อ Buzzer

กรณีบัซเซอร์ขนาดเล็ก 5V: ต่อขั้วบวกของบัซเซอร์เข้าขา D10 และขั้วลบเข้ากับ GND แต่ต้องตรวจว่ากระแสไม่เกินความสามารถของขา Arduino

กรณีบัซเซอร์/ไซเรนอุตสาหกรรม 12V หรือ 24V: ให้ใช้ D10 เป็นสัญญาณควบคุมวงจรขับ เช่น NPN Transistor, Logic-level MOSFET หรือรีเลย์ ห้ามเอาโหลด 24V ต่อเข้าขา Arduino โดยตรง

D10 -> R 1k -> Base/Gate ของวงจรขับ

Emitter/Source -> GND

โหลด Buzzer/Sounder ต่อกับแหล่งจ่ายที่เหมาะสม

หากโหลดเป็นขดลวด ให้ใส่ Flyback Diode คร่อมโหลด

### ผังการต่อสายแบบย่อ

Door Sensor:

D2 ----[ Contact closes when door is closed ]---- GND

LCD I2C:

5V -> VCC, GND -> GND, A4/SDA -> SDA, A5/SCL -> SCL

Green Lamp:

D8 -> Relay IN

+24V -> Fuse -> Relay COM -> Relay NO -> Green Lamp + -> Green Lamp - -> 24V 0V

Red Alarm Lamp:

D9 -> Relay IN

+24V -> Fuse -> Relay COM -> Relay NO -> Red Lamp + -> Red Lamp - -> 24V 0V

Buzzer:

D10 -> Small 5V piezo buzzer หรือวงจรขับสำหรับบัซเซอร์ 12/24V

### Wiring Diagram ฉบับโรงงาน

หมายเหตุสำหรับฉบับใช้งานในโรงงาน: ไฟล์ Word ฉบับนี้มีหน้า Electrical Drawing แทรกก่อนคู่มือ 3 แผ่น ได้แก่ E-01 Arduino I/O Connection Diagram, E-02 24VDC Alarm Output Schematic และ E-03 Terminal Strip / Field Wiring Schedule เพื่อให้อ่านง่ายกว่าแบบรวมทุกสายไว้ในแผ่นเดียว

แผนภาพนี้จัดทำเป็นแบบใช้งานในโรงงาน โดยแยกวงจรเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วงจรควบคุม 5VDC, วงจรโหลด 24VDC และอุปกรณ์ภาคสนามที่ติดตั้งบริเวณประตู ให้ถือหมายเลขอุปกรณ์และหมายเลขสายเป็นตัวอย่างมาตรฐาน สามารถปรับให้ตรงกับ Drawing Number และมาตรฐานสีสายของโรงงานได้

Device Tag และหน้าที่อุปกรณ์

| Tag | อุปกรณ์ | ตำแหน่งติดตั้ง | หน้าที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS1 | Power Supply 5VDC | ตู้ควบคุม | จ่ายไฟให้ Arduino, LCD และภาคลอจิกของรีเลย์ | ควรมีฟิวส์ฝั่ง Control |
| PS2 | Power Supply 24VDC | ตู้ควบคุม | จ่ายไฟให้ไฟสัญญาณและอุปกรณ์ Alarm ภาคสนาม | ควรแยกฟิวส์โหลดแต่ละชุด |
| U1 | Arduino Uno/Nano 5V | ตู้ควบคุม | ควบคุม logic ทั้งระบบ | โปรแกรม SECURITY_DOOR.ino |
| S1 | Door Magnetic Sensor / Reed Switch | วงกบหรือขอบประตู | ส่งสัญญาณประตูปิด/เปิดเข้าขา D2 | ประตูปิดต้องทำให้ D2 = LOW |
| LCD1 | LCD 16x2 I2C | หน้าตู้หรือแผงควบคุม | แสดง DR.CLOSE / DR.OPEN | I2C Address 0x27 |
| K1 | Relay Module ไฟเขียว | ตู้ควบคุม | ตัดต่อไฟ H1 Green Lamp | Input D8, Active LOW |
| K2 | Relay Module ไฟแดง | ตู้ควบคุม | ตัดต่อไฟ H2 Red Alarm Lamp | Input D9, Active LOW |
| H1 | Green Pilot Lamp / Stack Light | หน้าประตูหรือจุดที่มองเห็นง่าย | แสดงสถานะปกติ | แนะนำ 24VDC Industrial Lamp |
| H2 | Red Alarm Lamp / Beacon | หน้าประตูหรือจุดที่มองเห็นง่าย | แสดง Alarm เมื่อประตูเปิดค้างเกิน 5 วินาที | แนะนำ 24VDC Industrial Lamp |
| BZ1 | Buzzer / Sounder | หน้าประตูหรือจุดแจ้งเตือน | ส่งเสียง Alarm | ถ้าเป็น 24V ให้ใช้วงจรขับหรือรีเลย์ |

Overall Wiring Diagram

FIELD AREA                                        CONTROL PANEL

================================================================================

[S1 DOOR SENSOR]                                  [U1 ARDUINO]

Door closed contact                               +-----------------------+

TB2-1  ---------------- W201 ---------------->| D2  Door input        |

TB2-2  ---------------- W202 ---------------->| GND Sensor common     |

|                       |

[LCD1 16x2 I2C]                                   | A4/SDA ---- W301 ---->| LCD SDA

VCC   ---------------- W101 ---------------->| 5V                    |

GND   ---------------- W102 ---------------->| GND                   |

SDA   ---------------- W301 ---------------->| A4/SDA                |

SCL   ---------------- W302 ---------------->| A5/SCL                |

|                       |

| D8  ---- W401 -----> K1 IN

| D9  ---- W402 -----> K2 IN

| D10 ---- W501 -----> BZ1 Driver IN

+-----------------------+

[H1 GREEN LAMP 24VDC]                         [K1 RELAY ACTIVE LOW]

+  <---------------- W603 ---------------- NO

-  ----------------- W604 ---------------- 24V 0V

COM <--- W601 --- F2 --- +24VDC

[H2 RED ALARM LAMP 24VDC]                     [K2 RELAY ACTIVE LOW]

+  <---------------- W703 ---------------- NO

-  ----------------- W704 ---------------- 24V 0V

COM <--- W701 --- F3 --- +24VDC

[BZ1 BUZZER / SOUNDER]

Signal/Driver IN <------ W501 ------ Arduino D10

Power circuit follows actual buzzer voltage and driver module specification

================================================================================

สำคัญ: D2 ต้องเป็น LOW เมื่อประตูปิด และรีเลย์ K1/K2 ต้องเป็น Active LOW ตามโค้ด

Control Wiring Diagram: 5VDC / Arduino / Sensor / LCD / Relay Input

PS1 5VDC CONTROL POWER

PS1 +5V  ---- F1 ---- TB1-1 ---- W101 ---- U1 Arduino 5V

|-------- W111 ---- LCD1 VCC

|-------- W121 ---- K1 Relay VCC

|-------- W122 ---- K2 Relay VCC

PS1 0V   ------------ TB1-2 ---- W102 ---- U1 Arduino GND

|-------- W112 ---- LCD1 GND

|-------- W123 ---- K1 Relay GND

|-------- W124 ---- K2 Relay GND

|-------- W202 ---- S1 Door Sensor Common

DOOR SENSOR INPUT

U1 D2  ---- TB2-1 ---- W201 ---- S1 Contact

U1 GND ---- TB2-2 ---- W202 ---- S1 Contact

Condition required by code:

Door closed = S1 contact closed to GND = D2 LOW

Door open   = S1 contact open           = D2 HIGH by INPUT_PULLUP

LCD I2C

U1 A4/SDA ---- W301 ---- LCD1 SDA

U1 A5/SCL ---- W302 ---- LCD1 SCL

RELAY INPUT

U1 D8  ---- W401 ---- K1 IN  Green Lamp Relay

U1 D9  ---- W402 ---- K2 IN  Red Alarm Relay

U1 D10 ---- W501 ---- BZ1 Driver IN or small 5V Piezo Buzzer

Load Wiring Diagram: 24VDC Lamp Circuit

PS2 24VDC LOAD POWER

GREEN NORMAL LAMP CIRCUIT

PS2 +24V ---- F2 ---- W601 ---- K1 COM

K1 NO  ------------- W603 ---- H1 Green Lamp +

H1 Green Lamp - ---- W604 ---- PS2 0V

RED ALARM LAMP CIRCUIT

PS2 +24V ---- F3 ---- W701 ---- K2 COM

K2 NO  ------------- W703 ---- H2 Red Alarm Lamp +

H2 Red Lamp - ------ W704 ---- PS2 0V

BUZZER 24V OPTION

PS2 +24V ---- F4 ---- W801 ---- BZ1 +

BZ1 -  ------ W802 ---- BD1 LOAD / MOSFET drain

BD1 0V ------ W803 ---- PS2 0V

Driver input -------- W501 from Arduino D10

หมายเหตุ:

- ใช้ NO contact เพื่อให้ไฟติดเฉพาะตอน Arduino สั่งรีเลย์ทำงาน

- ถ้าใช้ Buzzer 24V ห้ามต่อโหลดเข้าขา D10 โดยตรง

- หากโหลดเป็นขดลวดต้องติด Flyback Diode หรือใช้อุปกรณ์กัน Surge ตามชนิดโหลด

Terminal Wiring Schedule

| Terminal | Wire No. | From | To | Signal / Voltage | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB1-1 | W101 | PS1 +5V ผ่าน F1 | Arduino 5V / LCD VCC / Relay VCC | +5VDC | Control power |
| TB1-2 | W102 | PS1 0V | Arduino GND / LCD GND / Relay GND | 0VDC | Control common |
| TB2-1 | W201 | Arduino D2 | S1 Door Sensor | Digital Input | Door closed = LOW |
| TB2-2 | W202 | Arduino GND | S1 Door Sensor Common | 0VDC | Sensor common |
| Internal | W301 | Arduino A4/SDA | LCD1 SDA | I2C Data | เดินสั้นและแยกจากสายกำลัง |
| Internal | W302 | Arduino A5/SCL | LCD1 SCL | I2C Clock | เดินสั้นและแยกจากสายกำลัง |
| Internal | W401 | Arduino D8 | K1 Relay IN | Digital Output | Active LOW |
| Internal | W402 | Arduino D9 | K2 Relay IN | Digital Output | Active LOW |
| Internal | W501 | Arduino D10 | BD1 Driver IN | Tone Output 2000 Hz | ใช้วงจรขับสำหรับโหลด 12/24V |
| TB4-1 | W801 | F4 / PS2 +24V | BZ1 + | +24VDC | Buzzer positive supply |
| TB4-2 | W802 | BZ1 - | BD1 LOAD | Switched 0V | BD1 switches the buzzer negative return |
| TB4-3 | W803 | BD1 0V | PS2 0V | 0V Common | Common required unless BD1 is isolated |
| TB3-1 | W601 | PS2 +24V ผ่าน F2 | K1 COM | +24VDC | Green lamp supply |
| TB3-2 | W603 | K1 NO | H1 Green Lamp + | Switched +24VDC | ไฟเขียวติดเมื่อประตูปิดหรือเปิดยังไม่ครบเวลา Alarm |
| TB3-4 | W604 | H1 Green Lamp - | PS2 0V | 0VDC | Load return |
| TB3-3 | W701 | PS2 +24V ผ่าน F3 | K2 COM | +24VDC | Red lamp supply |
| TB3-5 | W703 | K2 NO | H2 Red Alarm Lamp + | Switched +24VDC | ติดเมื่อประตูเปิดค้างเกิน 5 วินาที |
| TB3-6 | W704 | H2 Red Alarm Lamp - | PS2 0V | 0VDC | Load return |

Wire Color และข้อกำหนดการเดินสาย

| สัญญาณ | สีสายที่แนะนำ | ขนาดสายที่แนะนำ | ข้อกำหนดงานติดตั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| +5VDC Control | แดง | 0.5 - 0.75 sq.mm | เดินในรางสาย Control แยกจาก 24V Load และสาย AC |
| 0VDC Control | ดำหรือน้ำเงิน | 0.5 - 0.75 sq.mm | รวม Common ที่บัส 0V ในตู้ควบคุม |
| Digital Input Sensor | ขาวหรือเหลือง | 0.5 - 0.75 sq.mm | ถ้าเดินไกลหรือใกล้มอเตอร์/อินเวอร์เตอร์ ให้ใช้สาย Shield และต่อ Shield ลงกราวด์ด้านตู้ด้านเดียว |
| I2C LCD | ตามมาตรฐานตู้ | 0.2 - 0.5 sq.mm | ควรเดินสั้นที่สุด ไม่เดินคู่กับสายกำลังหรือสายรีเลย์โหลด |
| +24VDC Load | น้ำตาลหรือแดง | 0.75 - 1.0 sq.mm หรือตามโหลดจริง | ผ่านฟิวส์ก่อนเข้าหน้าสัมผัสรีเลย์ทุกวงจร |
| 24V 0V Load | น้ำเงินหรือดำ | 0.75 - 1.0 sq.mm หรือตามโหลดจริง | แยกบัส 0V Load ให้ตรวจซ่อมง่าย |
| PE / Ground | เขียว-เหลือง | ตามมาตรฐานโรงงาน | ต่อลง Ground Bar ของตู้ ห้ามใช้แทน 0VDC |

Checklist ตรวจรับ Wiring ก่อนจ่ายไฟ

| รายการตรวจ | เกณฑ์ผ่าน | ผลตรวจ |
| --- | --- | --- |
| ตรวจขั้ว PS1 5V และ PS2 24V | ขั้ว + และ 0V ถูกต้อง ไม่มีลัดวงจร |  |
| ตรวจ D2 กับ GND ผ่าน S1 | ประตูปิดต้องวัดต่อถึง GND, ประตูเปิดต้องไม่ต่อถึง GND |  |
| ตรวจ K1/K2 เป็น Active LOW | สั่ง LOW แล้วรีเลย์ทำงาน สั่ง HIGH แล้วรีเลย์หยุด |  |
| ตรวจ COM/NO รีเลย์โหลด | +24V เข้าที่ COM และออก NO ไปโหลด ไม่ใช้ NC ผิดวงจร |  |
| ตรวจ Buzzer/Sounder | ถ้าเป็น 12/24V ต้องมีวงจรขับหรือรีเลย์ ไม่ต่อเข้าขา Arduino โดยตรง |  |
| ตรวจป้ายหมายเลขสาย | หมายเลขสายตรงกับ Terminal Wiring Schedule ทุกเส้น |  |

## คำแนะนำการจัดเทอร์มินัลในตู้ควบคุม

ตารางนี้เป็นตัวอย่างการจัดเทอร์มินัลเพื่อให้ซ่อมบำรุงง่าย หน้างานสามารถเปลี่ยนหมายเลขตามแบบไฟฟ้าจริงได้

| Terminal | ชื่อสัญญาณ | ต่อไปที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| TB1-1 | +5V Control | Arduino 5V, LCD VCC, Relay VCC | แยกฟิวส์ฝั่ง Control |
| TB1-2 | 0V Control | Arduino GND, LCD GND, Relay GND | ใช้เป็น Common ของสัญญาณ 5V |
| TB2-1 | Door Sensor Signal | Arduino D2 | สายจากเซนเซอร์ประตู |
| TB2-2 | Door Sensor Common | GND | ประตูปิดต้องต่อ D2 ลง GND |
| TB3-1 | +24V Load | COM ของรีเลย์ไฟเขียว/ไฟแดง | ผ่านฟิวส์โหลด |
| TB3-2 | Green Lamp + | NO ของรีเลย์ไฟเขียวไปไฟเขียว | ไฟเขียวติดเมื่อระบบปกติ |
| TB3-3 | Red Lamp + | NO ของรีเลย์ไฟแดงไปไฟแดง | ไฟแดงติดเมื่อ Alarm |
| TB3-4 | 24V 0V Load | ขั้วลบของไฟสัญญาณ | กลับแหล่งจ่าย 24VDC |
| TB4-1 | BZ1 + | Arduino D10 หรือวงจรขับ | เลือกตามชนิดบัซเซอร์จริง |

## อธิบายโค้ด SECURITY_DOOR.inoไลบรารี

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

Wire.h ใช้สื่อสาร I2C ส่วน LiquidCrystal_I2C.h ใช้ควบคุมจอ LCD ผ่านโมดูล I2C

### การกำหนดขาและค่าคงที่

const byte DOOR_SENSOR_PIN = 2;

const byte GREEN_LAMP_RELAY_PIN = 8;

const byte RED_ALARM_RELAY_PIN = 9;

const byte BUZZER_PIN = 10;

const unsigned long ALARM_DELAY_MS = 5000;

const byte RELAY_ON = LOW;

const byte RELAY_OFF = HIGH;

const byte DOOR_CLOSED_SENSOR_STATE = LOW;

ส่วนนี้กำหนดขา I/O ทั้งหมด และกำหนดเวลาหน่วง Alarm เท่ากับ 5000 มิลลิวินาที หรือ 5 วินาที จุดสำคัญคือรีเลย์ถูกกำหนดให้ ON ด้วย LOW และประตูปิดถูกกำหนดให้เซนเซอร์อ่านได้ LOW

### ตัวแปรสถานะ

| ตัวแปร | หน้าที่ |
| --- | --- |
| stableDoorOpen | เก็บสถานะประตูจากการอ่าน D2 รอบปัจจุบัน: true = เปิด, false = ปิด |
| lastStableDoorOpen | เก็บสถานะประตูรอบก่อนหน้า เพื่อจับจังหวะที่ประตูเพิ่งเปลี่ยนจากปิดเป็นเปิด |
| alarmActive | เก็บสถานะ Alarm ภายในโค้ด ปัจจุบันใช้ควบคุมลอจิก แต่ยังไม่ได้นำไปแสดงบน LCD |
| doorOpenedTime | เก็บเวลา millis() ตอนที่เริ่มเปิดประตู |
| lastDebugTime | ใช้ควบคุมให้ Serial Debug แสดงผลทุก 1 วินาที |
| lastDisplayScreen | ใช้จำหน้าจอล่าสุด เพื่อลดการ clear LCD ซ้ำเมื่อสถานะไม่เปลี่ยน |

### setup()

เมื่อเปิดระบบ โค้ดสั่งให้รีเลย์และบัซเซอร์อยู่ในสถานะปลอดภัยก่อน จากนั้นตั้งโหมดขา I/O เริ่ม Serial ที่ 9600 baud เปิด LCD แสดงข้อความ SYSTEM START เป็นเวลา 2 วินาที แล้วอ่านสถานะระบบครั้งแรก

digitalWrite(GREEN_LAMP_RELAY_PIN, RELAY_OFF);

digitalWrite(RED_ALARM_RELAY_PIN, RELAY_OFF);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

pinMode(DOOR_SENSOR_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(GREEN_LAMP_RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(RED_ALARM_RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

### loop()

ฟังก์ชัน loop ทำงานซ้ำตลอดเวลา มี 3 งานหลัก คืออัปเดตสถานะระบบ อัปเดตหน้าจอ และพิมพ์สถานะ Debug ออก Serial Monitor

void loop() {

updateSystemState();

updateDisplay(false);

printDebugStatus();

}

### updateSystemState()

นี่คือหัวใจของโปรแกรม เริ่มจากอ่าน D2 แล้วเปรียบเทียบกับค่า LOW ที่นิยามว่าเป็นประตูปิด หากประตูปิด ระบบจะรีเซ็ตเวลาและปิด Alarm ทันที หากประตูเปิด ระบบจะจับเวลาเมื่อเริ่มเปิดครั้งแรก แล้วตรวจว่าครบ 5 วินาทีหรือยัง

| ขั้นตอน | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| อ่านเซนเซอร์ | stableDoorOpen = digitalRead(D2) != LOW ดังนั้น D2 = HIGH จะถือว่าประตูเปิด |
| ถ้าประตูปิด | ตั้ง doorOpenedTime = 0, alarmActive = false แล้วเรียก setDoorClosedOutputs() |
| ถ้าเพิ่งเปิด | เมื่อรอบก่อนยังไม่เปิด แต่รอบนี้เปิด ให้บันทึกเวลาเริ่มเปิดด้วย millis() |
| คำนวณเวลาที่เปิด | openDuration = millis() - doorOpenedTime |
| ยังไม่ครบ 5 วินาที | เรียก setDoorOpenWaitingOutputs(): ไฟเขียวยังติด ไฟแดงดับ บัซเซอร์เงียบ |
| ครบ 5 วินาทีขึ้นไป | เรียก setAlarmOutputs(): ไฟเขียวดับ ไฟแดงติด บัซเซอร์ดัง 2000 Hz |

### ฟังก์ชันควบคุมเอาต์พุต

| ฟังก์ชัน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| setDoorClosedOutputs() | เปิดไฟเขียว ปิดไฟแดง ปิดบัซเซอร์ เหมาะกับสถานะประตูปิดปกติ |
| setDoorOpenWaitingOutputs() | เปิดไฟเขียว ปิดไฟแดง ปิดบัซเซอร์ ระหว่างรอครบ 5 วินาทีหลังเปิดประตู |
| setAlarmOutputs() | ปิดไฟเขียว เปิดไฟแดง และเปิดเสียง tone 2000 Hz ที่ขา D10 |

### updateDisplay()

ฟังก์ชันนี้เลือกหน้าจอจากสถานะประตู หากประตูเปิดจะแสดง DR.OPEN หากปิดจะแสดง DR.CLOSE และมีการจำหน้าจอล่าสุดเพื่อไม่ให้ clear LCD ตลอดเวลา ลดการกระพริบของจอ

### printDebugStatus()

ฟังก์ชันนี้พิมพ์สถานะออก Serial Monitor ทุก 1 วินาที ที่ความเร็ว 9600 baud ตัวอย่างข้อความที่คาดว่าจะเห็น:

STATUS = DR.CLOSE | D2 = 0

STATUS = DR.OPEN | D2 = 1

## Sequence การทำงาน

Power ON

-> ตั้งค่าเอาต์พุตให้อยู่ OFF ก่อน

-> เริ่ม LCD และแสดง SYSTEM START 2 วินาที

-> อ่านสถานะประตู

ระหว่างทำงานปกติ:

-> อ่าน D2

-> ถ้า D2 = LOW: ประตูปิด, ไฟเขียว ON, ไฟแดง OFF, บัซเซอร์ OFF

-> ถ้า D2 = HIGH: ประตูเปิด, เริ่มจับเวลา

-> ถ้ายังไม่ครบ 5 วินาที: ไฟเขียว ON, ไฟแดง OFF, บัซเซอร์ OFF

-> ถ้าครบ 5 วินาที: ไฟเขียว OFF, ไฟแดง ON, บัซเซอร์ ON

-> ถ้าปิดประตูกลับ: รีเซ็ตเวลาและ Alarm ทันที

## ขั้นตอนทดสอบและ Commissioning หน้างาน

| ลำดับ | ขั้นตอนทดสอบ | ผลที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจสายทั้งหมดด้วยมิเตอร์ก่อนจ่ายไฟ โดยเฉพาะ 5V, 24V, GND และโหลดไฟสัญญาณ | ไม่มีลัดวงจร ขั้วไฟถูกต้อง |
| 2 | จ่ายไฟ 5V ให้ Arduino และ LCD | LCD แสดง SYSTEM START แล้วเปลี่ยนเป็น STATUS |
| 3 | เปิด Serial Monitor ที่ 9600 baud | เห็นข้อความ STATUS ทุก 1 วินาที |
| 4 | ปิดประตูให้เซนเซอร์ทำงาน | Serial แสดง D2 = 0, LCD แสดง DR.CLOSE, ไฟเขียวติด, ไฟแดงดับ, บัซเซอร์เงียบ |
| 5 | เปิดประตูแล้วปิดภายใน 5 วินาที | LCD แสดง DR.OPEN ระหว่างเปิด แต่ไฟแดงและบัซเซอร์ยังไม่ทำงาน |
| 6 | เปิดประตูค้างเกิน 5 วินาที | ไฟเขียวดับ ไฟแดงติด บัซเซอร์ดัง |
| 7 | ปิดประตูกลับ | Alarm หยุดทันที ไฟเขียวกลับมาติด และ LCD แสดง DR.CLOSE |
| 8 | จำลองสายเซนเซอร์หลุดจาก D2 | ระบบควรอ่านเป็นประตูเปิด และ Alarm หลังครบ 5 วินาที |

## สรุปค่าหลักจากโปรแกรม

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| เวลาหน่วงก่อน Alarm | 5000 ms หรือ 5 วินาที |
| สถานะประตูปิด | D2 = LOW |
| รีเลย์ทำงาน | LOW = ON |
| LCD Address | 0x27 |
| LCD Size | 16x2 |
| Serial Monitor | 9600 baud |
| ความถี่เสียงเตือน | 2000 Hz |